Racibórz dnia 14.02.2020r.

5/2020

Uczestnicy postępowania

Dot: Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.

Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019r poz. 1843 ze zmianami) udzielamy odpowiedzi na zadane pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego j.w.

**Pytanie nr 1**

Przedmiar robót budowlanych zawiera element: Meble zaliczane do robót budowlano-montażowych – prosimy o udostępnienie zestawienia mebli wraz z rysunkami i specyfikacją [np. lada]

**Odpowiedź**

WG PW TECHNOLOGIA

**Pytanie nr 2**

Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałów dla poszczególnych branż [elektryczna, sanitarna].

**Odpowiedź**

ZAMAWIAJĄCY NIE POSIADA ZESTAWIENIA MATERIAŁOWEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ

**Pytanie nr 3**

Przedmiar instalacje sanitarne zawiera [np.poz. 66] – montaż maceratora/ dostawa w technologii. Prosimy o sprecyzowanie czy w pozycjach zawierających opis – dostawa w technologii wchodzi w zakres wyceny wraz z urządzeniami czy tylko należy wycenić robociznę. Jeżeli w zakres wchodzą urządzenia prosimy o ich zestawienie wraz z dokładnym opisem i specyfikacją.

**Odpowiedź**

ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ NA STRONIE INTERNETOWEJ PW TECHNOLOGII WRAZ Z WYKAZEM SPRZĘTU NIE OBJĘTEGO TYM POSTĘPOWANIEM.

**Pytanie nr 4**

Zestawienie stolarki oraz opis nie zawierają kolorystyki okien i drzwi. Prosimy o podanie kolorystyki.

**Odpowiedź**

KWESTIA KOLORSTYKI POZOSTAJE DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM

**Pytanie nr 5**

Rysunek mówi o agregacie wody lodowej 26,7 kW, a przedmiar 40,1 kW- którą z wartości przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź**

ZGODNIE Z PRZEDMIAREM – 40,1Kw (PRZYJĘTO AGREGAT O WIĘKSZEJ MOCY CHŁODNICZEJ W CELU ROZBUDOWY INSTALACJI CHŁODNICZEJ W PRZYSZŁOŚCI WG ODRĘBNEGO ZAMÓWIENIA)

**Pytanie nr 6**

Jakie klapy ppoż – topikowe czy z n siłownikiem?

**Odpowiedź**

KLAPY Z SIŁOWNIKIEM ORAZ DODATKOWO Z ZABEZPIECZENIEM TOPIKOWYM.

**Pytanie nr 7**

Czy układ BN24 obsługuje inne pomieszczenia, jeżeli tak to co z regulacją całej instalacji?

**Odpowiedź**

PO WYKONANIU PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO UKŁADU NALEŻY PRZEPROWADZIĆ REGULACJĘ INSTALACJI

**Pytanie nr 8**

Czy poza wymianą wentylatora i silnika BN24, Zamawiający przewiduje wymianę AKPiA centrali?

**Odpowiedź**

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMIANY AKPiA.

**Pytanie nr 9**

Zestawienie stolarki rys. A-08 OP3(EI60) wykazuje łącznie 6 sztuk natomiast przedmiar pozycji 81 obejmuje okna OP2- 3 szt. i OP3- 5 sztuk. Prosimy o informację ile sztuk okien należy wycenić.

**Odpowiedź**

ZGODNIE Z PRZEDMIAREM NALEŻY UWZGLĘDNIĆ 5 SZTUK OKIEN OP3 EI60 (4 SZT. NA WYSOKIM PARTERZE + 1 SZT. NA I PIĘTRZE

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik