Racibórz dnia 14.02.2020r.

5/2020

 Uczestnicy postępowania

Dot: Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.

Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019r poz. 1843 ze zmianami) udzielamy odpowiedzi na zadane pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego j.w.

**Pytanie nr 1**

Proszę o wyjaśnienie po czyjej stronie leżą demontaże istniejących urządzeń i zabudów meblowych.

**Odpowiedź**

PO STRONIE WYKONAWCY.

**Pytanie nr 2**

Proszę o zamieszczenie rysunku inwentaryzacji ze wskazaniem rodzaju istniejącego wykończenia posadzki.

**Odpowiedź**

ZAMAWIAJĄCY NIE POSIADA TAKIEGO RZUTU

**Pytanie nr 3**

Proszę o potwierdzenie, ze istniejące fundamenty przy prowadzonych pracach nie wymagają podbicia i wzmocnienia.

**Odpowiedź**

DOPIERO NA ETAPIE REALIZACJI ROBÓT - W CHWILI WYKONANIA ODKRYWEK, BĘDZIE MOŻNA TO STWIERDZIĆ.

**Pytanie nr 4**

Proszę o potwierdzenie, że oddymianie klatek schodowych oraz wymiana drzwi do klatek nie są przedmiotem postępowania.

**Odpowiedź**

ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, IŻ ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH NIE JEST PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA, NATOMIAST WYMIANA DRZWI DO KLATEK JEST W ZAKRESIE NINIEJSZEGO ZADANIA, ZGODNIE Z OPRACOWANYM PROJEKTEM.

**Pytanie nr 5**

Proszę o potwierdzenie, że drogi pożarowe pozostają bez zmian.

**Odpowiedź**

ZGODNIE Z PKT. 10.14 PROJEKTU BUDOWLANEGO DROGI POŻAROWE POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

**Pytanie nr 6**

Czy wymiana osłon dylatacji konstrukcyjnych (posadzkowych, ściennych i sufitowych) jest przedmiotem postępowania. Jeśli tak to proszę o wskazanie konkretnych miejsc zastosowania nowych osłon dylatacyjnych oraz podanie wymagań technicznych.

**Odpowiedź**

WYMIANA ISTNIEJĄCYCH DYLATACJI OSŁON KONSTRUKCYJNYCH NIE JEST PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA

 **Pytanie nr 7**

Czy na I piętrze w ścianie sąsiadującej z dobudową należy zdemontować i zamurować istniejące okna, a co za tym idzie uzupełnić tynki i malowania, czy tez pozostawić stare okna?

**Odpowiedź**

ISTNIEJĄCE OKNA NALEŻY ZDEMONTOWAĆ I ZAMUROWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM. W OKOLICACH DEMONTOWANYCH OKIEN TYNKI I MALOWANIA NALEŻY UZUPEŁNIĆ.

**Pytanie nr 8**

Proszę o wyjaśnienie istniejącego łącznika pomiędzy wiatą dojazdową, a salą segregacyjną. Na rysunkach konstrukcyjnych wskazano nowy strop nad niskim parterem (na całej długości) nowego łącznika, na rysunku architektonicznym natomiast istniejący łącznik jest bez zmian. Brak robót rozbiórkowych łącznika oraz wykonania nowego. Proszę o wyjaśnienie i podanie spójnego rozwiązania.

**Odpowiedź**

ISTNIEJĄCY ŁĄCZNIK POZOSTAJE BEZ ZMIAN, ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM. NOWY STROP NAD NISKIM PARTEREM NALEŻY WYKONAĆ NIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI, LECZ W OSIACH 8c-9c W CELU WYKONANIA PROJEKTOWANEJ NADBUDOWY (POM. DEKONTAMINACJI), ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o potwierdzenie, że na rzucie, stolarka bez oznaczenia w kółku nie jest przedmiotem postępowania.

**Odpowiedź**

STOLARKA DRZWIOWA BĘDĄCA PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA OZNAKOWANA JEST NA RZUCIE KOLOREM CZERWONYM, ZGODNIE Z LEGENDĄ.

**Pytanie nr 10**

Proszę o potwierdzenie że ścianki działowe gipsowo-kartonowe na I piętrze nie są przedmiotem postępowania.

**Odpowiedź**

POTWIERDZAMY, IŻ ŚCIANKI DZIAŁOWE NA I PIĘTRZE NIE SĄ PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, ZGODNIE Z PROJEKTEM.

**Pytanie nr 11**

Proszę o wyjaśnienie czy wszystkie drzwi należy wycenić jako aluminiowe jak podaje zestawienie? Nawet te do WC, magazynków, pom. technicznego itd.?

**Odpowiedź**

POTWIERDZAMY, IŻ WSZYSTKIE DRZWI NALEŻY WYCENIĆ JAKO ALUMINIOWE, ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM.

**Pytanie nr 12**

Prosimy o wyjaśnienie czy drzwi do pomieszczeń porządkowych, magazynków mają mieć odporność ogniową EI30 czy być bezklasowe?

**Odpowiedź**

PROJEKTOWANE DRZWI O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI SĄ OZNAKOWANE NA RZUTACH, NIEZALEŻNIE OD FUNKCJI DANEGO POMIESZCZENIA, CO WYNIKA Z ZAŁOŻEŃ OCHRONY P.POŻ. (W TYM NP. DO POM. PORZĄDKOWYCH CZY MAGAZYNKÓW).

**Pytanie nr 13**

Prosimy o wyjaśnienie czy drzwi do pomieszczeń szatni mają mieć odporność ogniową EI30 czy być bezklasowe.

**Odpowiedź**

ODPOWIEDZI UDZIELONO W PYTANIU NR 12 - JAK WYŻEJ

 **Pytanie nr 14**

Brak w projekcie informacji o wyposażeniu drzwi p.poż i dymoszczelnych w elektrotrzymacze, proszę o wyjaśnienie i ewentualne wskazanie, które drzwi (symbol, miejsce wbudowania) należy w nie wyposażyć.

**Odpowiedź**

PROJEKT NIE PRZEWIDUJE ELEKTROTRZYMACZY

**Pytania nr 15**

Brak w projekcie informacji o wyposażeniu drzwi p.poż i dymoszczelnych w samozamykacze i RKZ-ty, proszę o wyjaśnienie czy drzwi dwuskrzydłowe należy wyposażyć w dwa samozamykacze i RKZ czy w jeden samozamykacz.

**Odpowiedź**

WSZYSTKIE PROJEKTOWANE DRZWI P.POŻ. I DYMOSZCZELNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W JEDEN SAMOZAMYKACZ NA GŁÓWNYM (WIĘKSZYM) SKRZYDLE

**Pytanie nr 16**

Brak wymiany drzwi w szachtach instalacyjnych na drzwi p.pożarowe EI30. Proszę o potwierdzenie, że nie jest to przedmiotem postępowania lub wskazanie na rysunkach, które drzwi szachtowe należy wymienić z podaniem ich ognioodporności.

**Odpowiedź**

WYMIANA ISTNIEJĄCYCH DRZWI W SZACHTACH INSTALACYJNYCH NA DRZWI O KLASIE ODPORNOŚCI EI30 JEST PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA I NALEŻY TO UWZGLĘDNIĆ W RAMACH REALIZACJI NINIEJSZEJ INWESTYCJI.

**Pytanie nr 17**

Czy pomiędzy pomieszczeniem nr 02/31 i 02/30 należy wykonać okno aluminiowe stałe?

**Odpowiedź**

TAK.

**Pytanie nr 18**

Czy istniejące cokoliki w pomieszczeniach objętych zakresem należy odnowić farbą olejną? Brak takiej pozycji w przedmiarach.

**Odpowiedź**

COKOŁY NALEŻY WYKOŃCZYĆ TYM SAMYM MATERIAŁEM JAK POSADZKA.

**Pytanie nr 19**

Proszę o zestawienie wyposażenia jakie należy ująć w ofercie. Brak jednoznacznego wskazania dla oferentów.

**Odpowiedź**

ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ NA STRONIE INTERNETOWEJ PW TECHNOLOGIA WRAZ Z WYKAZEM SPRZĘTU NIE OBJĘTEGO NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM.

**Pytanie nr 20**

Proszę o podanie specyfikacji materiałowej mebli.

**Odpowiedź**

OPIS MEBLI BIUROWYCH Z PŁYTY MEBLOWEJ

-KORPUSY SZAF, SZAFEK I REGAŁÓW WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ, WYKOŃCZONE OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ, ZMONTOWANE-SKRĘCONE WKRĘTAMI MEBLOWYMI, TYŁY Z PŁYTY PILŚNIOWEJ

-DRZWICZKI I SZUFLADY WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ, WYKOŃCZONEJ OKLEINĄ PCW

-COKOŁY WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ ZABEZPIECZONE IGIELITEM

-BLATY WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ PCW

-ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ PEŁNEJ REGULACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ, UMOŻLIWIAJĄCE OTWIERANIE DRZWICZEK POD KĄTEM 90 STOPNI

-ROLKOWE PROWADNICE DO SZUFLAD UMOŻLIWIAJĄCE WYSUNIĘCIE SZUFLAD W GRANICACH 75-100%

W SZAFEKACH I SZUFLADACH WSKAZANYCH PRZE UŻYTKOWNIKA ZAMONTOWAĆ ZAMKI PATENTOWE

-MEBLE WYPOSAŻYĆ W PRZELOTKI DO PROWADZENIA PRZEWODÓW

OPIS MEBLI KUCHENNYCH

-KORPUSY SZAF, SZAFEK I REGAŁÓW WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ, WYKOŃCZONE OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ, ZMONTOWANE-SKRĘCONE WKRĘTAMI MEBLOWYMI, TYŁY PŁYTY PILŚNIOWEJ

-DRZWICZKI I SZUFLADY WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ, WYKOŃCZONEJ OKLEINĄ PCW, ALTERNATYWNIE –DRZWICZKI I SZUFLADY WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ LAKIEROWANEJ

-NÓŻKI ODPORNE NA KOROZJĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI WYSOKOŚCI

-COKOŁY WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ ZABEZPIECZONE IGIELITEM

-BLATY WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ 28MM „POSTFORMING” WYKOŃCZONE OKLEINĄ PCW

-ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ PEŁNEJ REGULACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ, UMOŻLIWIAJĄCE OTWIERANIE DRZWICZEK POD KĄTEM 90 STOPNI

-ROLKOWE PROWADNICE UMOŻLIWIAJĄCE WYSUNIĘCIE SZUFLAD W GRANICACH 75-100%

-PO USTAWIENIU MEBLI NALEŻY ZMONTOWAĆ LISTWY PRZYŚCIENNE BLATÓW ROBOCZYCH SŁUŻĄCE DO USZCZELNIANIA BLATÓW OD ŚCIANY. LISTWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORYSTYCE I FAKTURZE NAWIĄZUJĄCEJ DO KOLORU BLATU.

OPIS MEBLI MEDYCZNYCH

-KORPUSY SZAFEK WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ O GR.18 mm WYKONANEJ NA BAZIE PŁYTY WIÓROWEJ, WYKOŃCZONE OKLEINĄ PCV NA FREZ I KLEJ, ZMONTOWANE – SKRĘCANE WKRĘTAMI MONTAŻOWYMI MEBLOWYMI, SKLEJONE KLEJEM, USZCZELNIOE SILIKONEM, TYŁY RÓWNIEŻ Z PŁYTY MEBLOWEJ

-DRZWICZKI I SZUFLADY WYKONANE Z PŁYTY MEBLOWEJ NA FRONTY I DRZWICZKU W TECHNOLOGII „POSTFORMING” WYKOŃCZONEJ OKLEINĄ PCV NA FREZ I KLEJ, WYPOSAŻONE W RĄCZKI I UCHWYTY. ALTERNATYWNIE –DRZWICZKI I SZUFLADY WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ LAKIEROWANEJ

W SZAFKACH I SZUFLADACH WSKAZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZAMONTOWAĆ ZAMKI PATENTOWE

-BLATY WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ TYPU „POSTFORMING” GR 28 mm NA BAZIE PŁYTY WIÓROWEJ LUB MDF, PŁYTA POWINIENA BYĆ ODPORNA NA DZIAŁANIE PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY, NIE POWINNA SIĘ ODBARWIAĆ OD ŚWIATŁA DZIENNEGO I PROMIENI UV, BLAT POWINIEN BYĆ ODPORNY NA DZIAŁANIE WODY, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, POWINIEN BYĆ ODPORNY RÓWIEŻ NA ZARYSOWANIA UDERZENIA I ŚCIERANIE.

MATERIAŁ PRZEZNACZONY DO WYKONANIA MEBLI POWINIEN POSIADAĆ ATESTY WYDANE PRZEZ UPRAWNIONE INSTYTUCJE JAK NP.: PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY W WARSZAWIE, OCENIAJĄCĄ POZYTYWNIE ICH EKSPLOATACJĘ I KLASĘ HIGIENICZNĄ

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ SZAF, SZAFEK MEDYCZNYCH I KUCHENNYCH (SZUFLADY, PÓŁKI ITP.) DO USTALENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZY ZAMÓWIENIU

**Pytanie nr 21**

Proszę o projekt bądź dokładniejszy opis lady rejestracyjnej oraz lady na sali obserwacyjnej (z jakiego materiału, jakie szafki, czy ma być przeszklenie nad blatem?).

**Odpowiedź**

WG PW TECHNOLOGIA MEDYCZNA - LADY REJESTRACYJNE OZNACZENIE Ec1, LADA NA SALI OBSERWACYJNEJ OZNACZENIE Ec2

**Pytanie nr 22**

Czy nad szafkami stojącymi mają być również szafki wiszące?

**Odpowiedź**

TAK.

 **Pytanie nr 23**

Brak w dokumentacji konstrukcji dla ewentualnego podwieszenia lamp zabiegowych, kolumn itp. Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź**

W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO PRODUCENTA NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE PODWIESZENIA URZĄDZENIA DO ISTNIEJĄCEGO STROPU.

**Pytanie nr 24**

Brak informacji na temat wykonania podejść pod poszczególne urządzenia. Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź**

WEDŁUG PW TECHNOLOGIA.

**Pytanie nr 25**

Proszę o potwierdzenie, ze istniejące ściany oddzielenia stref pożarowych posiadają odporność ogniową REI120 jak zaznaczono na rysunku.

**Odpowiedź**

NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROJEKTU ZAŁOŻONO, IŻ ISTNIEJĄCE ŚCIANY DZIAŁOWE SĄ WYKONANE Z GAZOBETONU LUB CEGŁY PEŁNEJ, CO ZAPEWNIA WYMAGANĄ ODPORNOŚCI OGNIOWĄ REI120. NALEŻY TO ZWERYFIKOWAĆ W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT (PO WYKONANIU ODKRYWEK).

**Pytanie nr 26**

Proszę o potwierdzenie, ze na korytarzach należy pozostawić istniejące odbojnice ścienne.

**Odpowiedź**

ODBOJNICE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE, ZGODNIE Z PW TECHNOLOGIA.

**Pytanie nr 27**

Proszę o wyjaśnienie gdzie Inwestor (konkretne wskazanie) wymaga zastosowania nowych odbojnic oraz narożników ochronnych.

**Odpowiedź**

ZGODNIE Z PW TECHNOLOGIA.

**Pytanie nr 28**

W związku z rozbieżnościami w opisie technicznym co do wykonania nowych sufitów podwieszanych prosimy o jednoznaczne wskazanie, w których pomieszczeniach (nr pomieszczenia) należy wykonać nowy sufit kasetonowy, w których GK i GKF (opis str. 12).

Podajemy tylko kilka niewiadomych miejsc:

● w pom 01/10, 10a,a 10b, 11, 11a zachodzi konieczność rozebrania sufitu kasetonowego w celu wykonania nowych ścianek, czy należy tam wykonać nowy sufit kasetonowy ?

**Odpowiedź**

NALEŻY ROZEBRAĆ ISTNIEJĄCE SUFITY W CELU WYKONANIA NOWYCH ŚCIANEK I WYKONAĆ NOWE SUFITY KASETONOWE LUB OPCJONALNIE Z PŁYT GK

* w pom 01/24, 25a, 25 zachodzi konieczność rozebrania sufitu kasetonowego w celu wykonania nowych ścianek, czy należy tam wykonać nowy sufit kasetonowy ?

**Odpowiedź**

W POM. 01/24 NALEŻY ROZEBRAĆ ISTNIEJĄCY SUFIT I NIE ZACHODZI TUTAJ KONIECZNOŚĆ WYKONANIA NOWEGO SUFITU PODWIESZONEGO. W POM. 25a i 25 NALEŻY ROZEBRAĆ ISTNIEJĄCE SUFITY W CELU WYKONANIA NOWYCH ŚCIANEK I WYKONAĆ NOWE SUFITY KASETONOWE LUB OPCJONALNIE Z PŁYT GK.

* w pom 02/39, 38, 37, zachodzi konieczność rozebrania sufitu kasetonowego w celu demontażu ścianek, czy należy tam wykonać cały nowy sufit kasetonowy

**Odpowiedź**

W POMIESZCZENIACH TYCH NALEŻY ROZEBRAĆ SUFITY W CELU WYKONANIA NOWYCH ŚCIANEK I WYKONAĆ NOWE SUFITY PŁYT GK

* w pom 02/31, 30 zachodzi konieczność rozebrania sufitu kasetonowego w celu wykonania nowych ścianek, czy należy tam wykonać nowy sufit kasetonowy ?

**Odpowiedź**

NALEŻY ROZEBRAĆ ISTNIEJĄCE SUFITY W CELU WYKONANIA NOWYCH ŚCIANEK I WYKONAĆ NOWE SUFITY KASETONOWE.

* w pom 02/2 oraz korytarzu obok, 02/6 zachodzi konieczność rozebrania sufitu kasetonowego w celu wykonania nowych ścianek oraz rozbiórki starych ścianek, czy należy tam wykonać nowy sufit kasetonowy ?

**Odpowiedź**

NALEŻY ROZEBRAĆ ISTNIEJĄCE SUFITY W CELU WYKONANIA NOWYCH ŚCIANEK I WYKONAĆ NOWE SUFITY KASETONOWE

**Pytanie nr 29**

W przedmiarze brak rozbiórki starych sufitów.

**Odpowiedź**

W PRZEDMIARZE WIDNIEJE POZYCJA NR 131 DZIAŁ 18, GDZIE PRZEWIDZIANO PRZERÓBKI ISTNIEJĄCYCH SUFITÓW W CELU WYKONANIA NOWYCH ŚCIANEK. ROZBIÓRKĘ ISTNIEJĄCYCH STARYCH SUFITÓW NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA WG KALKULACJI WŁASNEJ

**Pytanie nr 30**

W przedmiarze zaliczono tylko 73,44m2 wg naszych obliczeń wyszło 562m2.

**Odpowiedź**

BŁĄD W PRZEDMIARZE, WYKONANIE NOWYCH SUFITÓW SYSTEMOWYCH PODWIESZONYCH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA WG KALKULACJI WŁASNEJ.

**Pytanie nr 31**

Brak w przedmiarze zabudowy sufitowej i ściennej GK instalacji sanitarnej.

**Odpowiedź**

WSZELKIE TOWARZYSZĄCE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM INSTALACJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA WG KALKULACJI WŁASNEJ.

**Pytanie nr 32**

Proszę o potwierdzenie, że drzwi do wind nie są przedmiotem postępowania.

**Odpowiedź**

POTWIERDZAMY.

**Pytanie nr 33**

Brak informacji na temat wykończenia płyty wejściowej na poziomie wysokiego parteru. Proszę o potwierdzenie, że płyta ma pozostać żelbetowa niewykończona.

**Odpowiedź**

POTWIERDZAMY, IŻ NALEŻY POZOSTAWIĆ ISTNIEJĄCĄ PŁYTĘ BEZ ZMIAN

**Pytanie nr 34**

Proszę o wyjaśnienie czy przed wejściami (3 szt.wejść) należy przyjąć wycieraczkę wewnętrzną i zewnętrzną ?

**Odpowiedź**

POTWIERDZAMY, IŻ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYKONANIE PRZY 3 szt. WEJŚĆ WYCIERACZEK WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

**Pytanie nr 35**

Proszę o wyjaśnienie czy na I piętrze należy wykonać wylewkę cementową?

**Odpowiedź**

NALEŻY WYKONAĆ STROP ZGODNIE Z PROJEKTEM Z POMINIĘCIEM WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ

**Instalacje elektryczne**

**Pytanie nr 36**

Proszę o potwierdzenie że wszystkie oprawy oświetleniowe należy przyjąć w wersji świetlówkowej.

**Odpowiedź**

NALEŻY WYKONAĆ WSZYSTKIE OPRAWY W TECHNOLOGII LED

**Pytanie nr 37**

Proszę o informację czy rozdzielnice TP-221, TP-212 należy wykonać jako nowe czy doposażyć istniejące rozdzielnice w zabezpieczenia nowych obwodów?

**Odpowiedź**

ZGODNIE Z PROJEKTEM, SĄ TO ROZDZIELNICE ISTNIEJĄCE MODYFIKOWANE. NALEŻY DOPOSAŻYĆ ISTNIEJĄCE ROZDZIELNICE W ZABEZPIECZENIA NOWYCH OBWODÓW

**Pytanie nr 38**

W projekcie zamieszczono schematy rozdzielnic R9-UPS i TP-213(D) na I piętrze, brak rzutów I piętra oraz brak pozycji w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź**

WYKONANIE ROZDZIELNIC NA I PIĘTRZE NIE JEST PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.

**Pytanie nr 39**

Brak w projekcie budowlanym pozycji wykonania nowych szachtów instalacyjnych dla rozdzielnic R7-UPS, R8-UPS, R9-UPS, TP-212.

**Odpowiedź**

W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYKONANIE SZACHTÓW, WG KALKULACJI WŁASNEJ

**Instalacje sanitarne**

**Pytanie nr 40**

Czy pochwyty przy umywalkach i miskach ustępowych oraz krzesełka natryskowe mają być nierdzewne, czy stalowe malowane proszkowo na kolor biały?

**Odpowiedź**

STALOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY

**Pytanie nr 41**

W dokumentacji brak opisów do urządzeń takich jak macerator, umywalki lekarskie, dezynfektory. Prosimy o uzupełnienie o niezbędne do wyceny parametry techniczne, jak pojemność, rodzaje programów mycia i dezynfekcji, wymiary, sposób montażu (wiszące, stojące) itp.

**Odpowiedź**

ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ NA STRONIE INTERNETOWEJ PW TECHNOLOGII WRAZ Z WYKAZEM WYPOSAŻENIA NIE OBEJĘTEGO NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM.

**Pytanie nr 42**

Czy w zakres przetargu wchodzi stół-wózek kąpielowy, przyrządy do mycia (oznaczone Gg1 i Sk10) i stanowiska pielęgnacyjne (Ga2 i Ga3)? Jeżeli tak to prosimy i uzupełnienie dokumentacji o niezbędne do wyceny parametry techniczne.

**Odpowiedź**

ODPOWIEDZI UDZIELONO POWYŻEJ W PYTANIU NR 41

**Pytanie nr 43**

W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem a przedmiarem prosimy o wyjaśnienie, czy do przetargu należy przyjąć miski ustępowe stojące ze spłuczką ceramiczną, czy miski ustępowe wiszące na stelażu podtynkowym.

**Odpowiedź**

WISZĄCE CERAMICZNE Z POWŁOKĄ REFLEX NA STELAŻU PODTYNKOWYM

**Pytanie nr 44**

Czy w pozycji nr 89 przedmiaru *Instalacje sanitarne* należy uwzględnić szafkę hydrantową razem z gaśnicą?

**Odpowiedź**

NIE

**Pytanie nr 45**

Czy w pozycji nr 43 przedmiaru *Instalacje sanitarne* należy również ująć drążki natryskowe? Czy drążki mają być aluminiowe, nierdzewne, czy stalowe malowane proszkowo na kolor biały?

**Odpowiedź**

W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DRĄŻKI NATRYSKOWE STALOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY

**Pytanie nr 46**

W przedmiarze *Instalacje sanitarne* w zakresie instalacji wod-kan, c.o., ciepła technologicznego i wentylacji brak robót budowlanych, takich jak:
- wykucie i zamurowanie bruzd,
- przebicie i zamurowanie otworów w ścianach
- oraz przebicie (są uwzględnione tylko dla rur instalacji wod-kan) i zamurowanie otworów w stropach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź**

 WSZELKIE TOWARZYSZĄCE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM WYMIENIONYCH INSTALACJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA WG KALKULACJI WŁASNEJ

**Pytanie nr 47**

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji proszę o wyjaśnienie czy ściany pomieszczenia nr 2/14 – gipsowania, 1/10a o 01/11a - umywalnia, 01/10b – pom. porządkowe, 01/25a – ustęp, mają być malowane czy wykończone płytkami ceramicznymi do pełnej wysokości?

**Odpowiedź** WYMIENIONE POMIESZCZENIA POWINNY BYĆ WYKOŃCZONE PŁYTKAMI CERAMICZNYMI DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI

**Pytanie nr 48**

Proszę o informację czy rozdzielnice RNN2' oraz R-UPS' są objęte przedmiotem postępowania. Brak w projekcie schematów tych rozdzielnic, oraz brak informacji o kablach zasilających te rozdzielnice.

**Odpowiedź**

WYKONANIE WYMIENIONYCH ROZDZIELNIC STANOWI PRZEDMIOT NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, ZGODNIE Z PROJEKTEM (PKT 2, PKT 4 PW INST. ELEKTRYCZNE; RYS ES-01)

**Pytanie nr 49**

Proszę o wyjaśnienie ilości przedmiaru poz. 135 malowanie ścian. Ilość znacznie zaniżona.

**Odpowiedź**

MALOWANIE ŚCIAN NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA WG KALKULACJI WŁASNEJ.

**Pytanie nr 50**

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji proszę o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć
docieplenie wszystkich ścian dobudowy czy tylko do poziomu parteru wysokiego jak w
przedmiarach? **Odpowiedź** W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DOCIEPLENIE WSZYSTKICH ŚCIAN DOBUDOWY, ZGODNIE Z PROJEKTEM

 Podpisał:

 Dyrektor

 Ryszard Rudnik